## Sheet1
水处理设备清单
序号 | 编号 | 材料名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 品牌 | 不含税单价 | 不含税合价 | 含税单价（13%增值税） | 含税合价（13%增值税） | 备注
1 | DY-1 | 真空排气定压机组 | DY2/90+NT1000 | 适用水温：0-70℃，公称总容积：1000L,有效容积:1000L,补水泵启动压力P1：760kpa，补水泵停泵压力P2：911kpa，电磁阀开启压力P3：1012kpa，安全阀开启压力P4：1125kpa，补水泵流量：2m3/h.补水泵扬程：600kpa，电源：220v，功率：1.5*2kw，外形尺寸：1700*900*2600，重量：1500kg | 台 | 1 | 26840 | 26840 | 常州瑞源 |  |  |  |  | 1非承压式 2一体式机组，罐体常压，有效容积达到全容积的95%，双泵配置定点控制精度±0.2bar，带有自动减压泄水功能 | 24000 | 24000
2 | FWT BF-2 | 全自动示踪加药装置系统 | WD-1JY-GZC | 最大加药量5L/h，P=220W，重量290kg；微电脑控制，自动运行，自带药剂桶、计量泵、液位控制器 | 套 | 1 | 14500 | 14500 | 常州瑞源 | [6 empty] | 12250
3 | CCE B1-1 | 旁流式综合水处理器 | WD-80PLZH/I-1.0 | 适配管径DN400，P=600W，重量350kg；微电脑控制，自动运行 | 套 | 1 | 12500 | 12500 | 常州瑞源 | [6 empty] | 9500
4 | CWE-B1-1 | 水箱消毒机 |  | N=1.5KW，杀菌率＞99.5% 灭藻率>99.9% | 台 | 1 | 9250 | 9250 | 常州瑞源 | [5 empty] | 9250 | 8325
5 | JY-1 | 化学加药装置 |  | 处理流量：500m3/h，加药桶容量：200L，工作压力：1.0mpa，电源：220v，功率：0.2kw，外形尺寸：1320*1150*1600，重量：400kg. | 台 | 1 | 12500 | 12500 | 常州瑞源 |  |  |  |  | 双桶双泵，全自动控制可实现远程监控。可根据用户需求配置不同在线监测，仪表配有PH探头，电导率探头 | 12500 | 11250
6 | JQ-1，2 | 冷凝器清洗装置 |  | 发球机：发球水量≥8L/S，扬程≥20MH20,发球时间＜3s； 补球机：管径：250mm，局部阻力：5kpa，承压：1.0pa； 电源：380v，功率：2.2kw | 台 | 2 | 18420 | 36840 | 常州瑞源 |  |  |  |  | (法兰连接)DN250，自带集污装置集中污垢并排放 | 18420 | 16578
7 | PWQ-1 | 微泡排气除污装置 |  | 管径：DN350,重量：2000kg，工作压力：1.6mpa | 台 | 1 | 15460 | 15460 | 常州瑞源 |  |  |  |  | (法兰连接)DN350 | 10000 | 11500
8 | PWQ-2 | 微泡排气除污装置 |  | 管径：DN250,重量：1000kg，工作压力：1.0mpa | 台 | 1 | 11280 | 11280 | 常州瑞源 |  |  |  |  | (法兰连接)DN250 | 8000 | 8000
含运费、指导安装及调试